РАСЧЁТ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ПРОЕКТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

ГЛЭМПИНГА (БАЗЫ ОТДЫХА)

г. Нижний Новгород

2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий расчёт выполнен с целью определения теплопотерь зданий базы отдыха и расчёта максимальной электрической нагрузки для заключения договора технологического присоединения к электрическим сетям.

Расчёт выполнен в соответствии с ГОСТ Р 56778-2015 «Здания и сооружения. Методы расчёта теплопотерь через ограждающие конструкции», ГОСТ Р 54851-2011, ГОСТ 30494-2011, СП 50.13330.2022, СП 131.13330.2020, СП 60.13330.2020.

Объект: база отдыха, расположенная в г. Нижний Новгород. Комплекс включает жилые дома трёх типов, административные и инфраструктурные здания — всего 14 типов зданий.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

СП 50.13330.2022 «Тепловая защита зданий» (актуализир. ред. СНиП 23-02-2003).

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализир. ред. СНиП 23-01-99*).

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

СП 20.13330.2017 «Нагрузки и воздействия».

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий».

ГОСТ Р 56778-2015 «Здания и сооружения. Методы расчёта теплопотерь через ограждающие конструкции».

ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

ГОСТ 7076-99 «Материалы строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления».

ПУЭ (7-е изд.) — Правила устройства электроустановок.

3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», таблицы 5.1 и 3.1:

| Параметр | Значение | Нормативная ссылка |
| --- | --- | --- |
| Расчётная t нар. воздуха (пятидневка 0,92), t₅ | −31 °С | СП 131.13330.2020, табл. 5.1 |
| Средняя t отоп. периода, t_от | −3,6 °С | СП 131.13330.2020, табл. 3.1 |
| Продолжительность отоп. периода, n_от | 209 сут | СП 131.13330.2020, табл. 3.1 |
| Ср. t января | −10,1 °С | СП 131.13330.2020, табл. 5.1 |
| Расч. t вн. возд. жилых помещений, t_int | +20 °С | ГОСТ 30494-2011, табл. 1 |
| Расч. t вн. возд. общ. (адм., спорт, обществ.) | +20 / +18 / +16 °С | ГОСТ 30494-2011; СП 60.13330.2020 |
| Расч. t вн. возд. СПА-комплекса | +25 °С | ГОСТ 30494-2011; проект. задание |
| Климатический район | II В | СП 131.13330.2020 |

4. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТА

4.1. Теплофизические характеристики утеплителя

Утеплитель всех ограждающих конструкций — минеральная вата плотностью ρ = 150 кг/м³. Расчётный коэффициент теплопроводности принят для условий эксплуатации Б (нормальный влажностный режим Нижегородской области, ГОСТ 7076-99):

λ = 0,045 Вт/(м·К)

Сопротивления теплоотдаче поверхностей (СП 50.13330.2022, табл. 6):

Rsi_ст  = 0,13 м²·°С/Вт  (стены, горизонтальный поток)

Rsi_пт  = 0,10 м²·°С/Вт  (потолок, поток вверх)

Rsi_пол = 0,17 м²·°С/Вт  (пол, поток вниз)

Rse     = 0,04 м²·°С/Вт  (наружная поверхность)

4.2. Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче

Для однородных конструкций (ГОСТ Р 54851-2011, п. 4.3; СП 50.13330.2022, п. 6.1):

R₀ = Rsi + δ/λ + Rse,  м²·°С/Вт

Для светопрозрачных конструкций и дверей — по паспортным данным изделий:

R_окн = 0,56 м²·°С/Вт (двухкамерный стеклопакет 4-16-4-16-4, ПВХ профиль)

R_дв  = 0,60 м²·°С/Вт (утеплённая стальная дверь)

4.3. Нормируемые значения (СП 50.13330.2022, п. 5.2, табл. 3)

ГСОП вычисляется по формуле:

ГСОП = (t_int − t_от) × n_от = (t_int − (−3,6)) × 209

Нормируемое R_req определяется интерполяцией по табл. 3 СП 50.13330.2022:

| Конструкция | Формула R_req, м²·°С/Вт |
| --- | --- |
| Стены | R_req = 0,00035·ГСОП + 1,4 |
| Покрытие/потолок | R_req = 0,00050·ГСОП + 2,2 |
| Пол | R_req = 0,00045·ГСОП + 1,9 |
| Окна и двери | R_req = 0,000075·ГСОП + 0,15 |

4.4. Трансмиссионные теплопотери (ГОСТ Р 56778-2015, п. 5.3)

Q_тр = Σ [ Aᵢ / R₀ᵢ × (t_int − t_ext) ]  + 10% на инфильтрацию

Поправка +10% учитывает потери через неплотности конструкций и воздействие ветра (ГОСТ Р 56778-2015, п. 5.4; β_inf = 0,10).

4.5. Пол по грунту — зонный метод (СП 50.13330.2022, прил. В)

Пол по грунту разбивается на зоны шириной 2 м от наружных стен. Базовые сопротивления зон (без утепления):

| Зона | Расстояние от стены | R_base, м²·°С/Вт |
| --- | --- | --- |
| I | 0−2 м | 2,1 |
| II | 2−4 м | 4,3 |
| III | 4−6 м | 8,6 |
| IV | >6 м | 14,2 |

При наличии утеплителя толщиной δ_ут: R_зон = R_base + δ_ут/λ

4.6. Вентиляционные теплопотери (СП 60.13330.2020, п. 6.4.2)

Q_в = ρ_в × c_в × L × (t_int − t_ext) / 3600

Расход воздуха: L = n_v × V (м³/ч); n_v — кратность воздухообмена.

Для жилых: n_v = 0,35 ч⁻¹ (мин., СП 60.13330.2020, п. 8.3). Для общественных и административных — по профилю использования.

5. ГРАДУСО-СУТКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Расчётные значения ГСОП для различных расчётных температур внутри зданий:

| Тип здания | t_int, °С | ГСОП = (t_int+3,6)×209 | °С·сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома, административные, общественные | 20 | (20+3,6)×209 = 23,6×209 | 4932 |
| СПА-комплекс | 25 | (25+3,6)×209 = 28,6×209 | 5977 |
| Центр парусного спорта | 18 | (18+3,6)×209 = 21,6×209 | 4514 |
| Пункт проката инвентаря | 16 | (16+3,6)×209 = 19,6×209 | 4096 |

6. РАСЧЁТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ПО ЗДАНИЯМ

6.1. ЖИЛОЙ ДОМ 20 М² (кол-во: 51 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 4.0×5.0×3.0 | м |
| Площадь | 20.0 | м² |
| Периметр | 18.00 | м |
| Объём (строит.) | 60,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 1 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 3 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 200 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 250 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | Над улицей | — |
| Расч. t внутри | +20 | °С |
| Кратность вентиляции | 0,35 | ч⁻¹ |

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 4,61 | 3,13 | ✓ |
| Потолок | 5,70 | 4,67 | ✓ |
| Пол (над улицей) | 5,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,52 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 18.0×3.0 = 54.0 м²

Окна: 3×2.0 = 6.0 м²; Двери: 1×2.0 = 2.0 м²

Стены нетто: 54.0 − 6.0 − 2.0 = 46.0 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 20 − (-31) = 51 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 46,0 | 4,61 | 508 |
| Потолок | 20,0 | 5,70 | 179 |
| Пол (над улицей) | 20,0 | 5,77 | 177 |
| Окна | 6,0 | 0,56 | 546 |
| Дверь | 2,0 | 0,60 | 170 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 158 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 1739 |
| Вентиляция (n=0.35ч⁻¹, V=60м³) | — | — | 359 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 2098 |
| ИТОГО 51 здания(й) | — | — | 107001 |

6.2. ЖИЛОЙ ДОМ 65 М² (кол-во: 10 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 8.0×8.125×3.0 | м |
| Площадь | 65.0 | м² |
| Периметр | 32.25 | м |
| Объём (строит.) | 195,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 1 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 5 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 200 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 250 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | Над улицей | — |
| Расч. t внутри | +20 | °С |
| Кратность вентиляции | 0,35 | ч⁻¹ |

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 4,61 | 3,13 | ✓ |
| Потолок | 5,70 | 4,67 | ✓ |
| Пол (над улицей) | 5,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,52 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 32.25×3.0 = 96.8 м²

Окна: 5×2.0 = 10.0 м²; Двери: 1×2.0 = 2.0 м²

Стены нетто: 96.8 − 10.0 − 2.0 = 84.8 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 20 − (-31) = 51 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 84,8 | 4,61 | 937 |
| Потолок | 65,0 | 5,70 | 582 |
| Пол (над улицей) | 65,0 | 5,77 | 575 |
| Окна | 10,0 | 0,56 | 911 |
| Дверь | 2,0 | 0,60 | 170 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 317 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 3492 |
| Вентиляция (n=0.35ч⁻¹, V=195м³) | — | — | 1167 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 4659 |
| ИТОГО 10 здания(й) | — | — | 46590 |

6.3. ЖИЛОЙ ДОМ 100 М² (кол-во: 1 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 8.0×12.5×3.0 | м |
| Площадь | 100.0 | м² |
| Периметр | 41.00 | м |
| Объём (строит.) | 300,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 1 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 6 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 200 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 250 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | Над улицей | — |
| Расч. t внутри | +20 | °С |
| Кратность вентиляции | 0,35 | ч⁻¹ |

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 4,61 | 3,13 | ✓ |
| Потолок | 5,70 | 4,67 | ✓ |
| Пол (над улицей) | 5,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,52 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 41.0×3.0 = 123.0 м²

Окна: 6×2.0 = 12.0 м²; Двери: 1×2.0 = 2.0 м²

Стены нетто: 123.0 − 12.0 − 2.0 = 109.0 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 20 − (-31) = 51 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 109,0 | 4,61 | 1205 |
| Потолок | 100,0 | 5,70 | 895 |
| Пол (над улицей) | 100,0 | 5,77 | 885 |
| Окна | 12,0 | 0,56 | 1093 |
| Дверь | 2,0 | 0,60 | 170 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 425 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 4672 |
| Вентиляция (n=0.35ч⁻¹, V=300м³) | — | — | 1796 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 6468 |

6.4. СПА-КОМПЛЕКС (кол-во: 1 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 20.0×25.0×4.5 | м |
| Площадь | 500.0 | м² |
| Периметр | 90.00 | м |
| Объём (строит.) | 2250,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 3 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 10 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 300 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 300 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | По грунту | — |
| Расч. t внутри | +25 | °С |
| Кратность вентиляции | 2,00 | ч⁻¹ |

ГСОП = (25 − (−3,6)) × 209 = 28,6 × 209 = 5977 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 5,73 | 3,49 | ✓ |
| Потолок | 6,81 | 5,19 | ✓ |
| Пол/зона I (по грунту+300мм) | 8,77 | 4,59 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,60 | ✗ |
| Дверь | 0,60 | 0,60 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 90.0×4.5 = 405.0 м²

Окна: 10×2.0 = 20.0 м²; Двери: 3×2.0 = 6.0 м²

Стены нетто: 405.0 − 20.0 − 6.0 = 379.0 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 25 − (-31) = 56 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 379,0 | 5,73 | 3707 |
| Потолок | 500,0 | 6,81 | 4114 |
| Пол (по грунту, зон. метод) | 500,0 | зон. метод | 2368 |
| Окна | 20,0 | 0,56 | 2000 |
| Дверь | 6,0 | 0,60 | 560 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 1275 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 14023 |
| Вентиляция (n=2.0ч⁻¹, V=2250м³) | — | — | 84504 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 98527 |

6.5. СКЛАДСКОЕ ЗДАНИЕ (НЕ ОТАПЛ.) (кол-во: 2 шт.) — НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ

Здание является неотапливаемым. Расчёт теплопотерь для нужд отопления не производится. Электрическая нагрузка учитывается только по освещению и технологическому оборудованию (см. раздел 8).

6.6. ОРАНЖЕРЕЯ (НЕ ОТАПЛ.) (кол-во: 1 шт.) — НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ

Здание является неотапливаемым. Расчёт теплопотерь для нужд отопления не производится. Электрическая нагрузка учитывается только по освещению и технологическому оборудованию (см. раздел 8).

6.7. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (кол-во: 2 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 12.0×20.0×4.5 | м |
| Площадь | 240.0 | м² |
| Периметр | 64.00 | м |
| Объём (строит.) | 1080,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 2 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 4 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 300 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 300 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | По грунту | — |
| Расч. t внутри | +20 | °С |
| Кратность вентиляции | 1,50 | ч⁻¹ |

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 5,73 | 3,13 | ✓ |
| Потолок | 6,81 | 4,67 | ✓ |
| Пол/зона I (по грунту+300мм) | 8,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,52 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 64.0×4.5 = 288.0 м²

Окна: 4×2.0 = 8.0 м²; Двери: 2×2.0 = 4.0 м²

Стены нетто: 288.0 − 8.0 − 4.0 = 276.0 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 20 − (-31) = 51 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 276,0 | 5,73 | 2458 |
| Потолок | 240,0 | 6,81 | 1798 |
| Пол (по грунту, зон. метод) | 240,0 | зон. метод | 1184 |
| Окна | 8,0 | 0,56 | 729 |
| Дверь | 4,0 | 0,60 | 340 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 651 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 7160 |
| Вентиляция (n=1.5ч⁻¹, V=1080м³) | — | — | 27705 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 34865 |
| ИТОГО 2 здания | — | — | 69731 |

6.8. ПУНКТ ПРОКАТА ИНВЕНТАРЯ (кол-во: 1 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 6.0×10.0×4.5 | м |
| Площадь | 60.0 | м² |
| Периметр | 32.00 | м |
| Объём (строит.) | 270,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 1 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 2 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 300 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 300 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | По грунту | — |
| Расч. t внутри | +16 | °С |
| Кратность вентиляции | 1,00 | ч⁻¹ |

ГСОП = (16 − (−3,6)) × 209 = 19,6 × 209 = 4096 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 5,73 | 2,83 | ✓ |
| Потолок | 6,81 | 4,25 | ✓ |
| Пол/зона I (по грунту+300мм) | 8,77 | 3,74 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,46 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,46 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 32.0×4.5 = 144.0 м²

Окна: 2×2.0 = 4.0 м²; Двери: 1×2.0 = 2.0 м²

Стены нетто: 144.0 − 4.0 − 2.0 = 138.0 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 16 − (-31) = 47 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 138,0 | 5,73 | 1133 |
| Потолок | 60,0 | 6,81 | 414 |
| Пол (по грунту, зон. метод) | 60,0 | зон. метод | 309 |
| Окна | 4,0 | 0,56 | 336 |
| Дверь | 2,0 | 0,60 | 157 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 235 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 2583 |
| Вентиляция (n=1.0ч⁻¹, V=270м³) | — | — | 4255 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 6838 |

6.9. ЦЕНТР ПАРУСНОГО СПОРТА (кол-во: 1 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 15.0×20.0×4.5 | м |
| Площадь | 300.0 | м² |
| Периметр | 70.00 | м |
| Объём (строит.) | 1350,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 3 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 8 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 300 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 300 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | По грунту | — |
| Расч. t внутри | +18 | °С |
| Кратность вентиляции | 1,00 | ч⁻¹ |

ГСОП = (18 − (−3,6)) × 209 = 21,6 × 209 = 4514 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 5,73 | 2,98 | ✓ |
| Потолок | 6,81 | 4,46 | ✓ |
| Пол/зона I (по грунту+300мм) | 8,77 | 3,93 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,49 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,49 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 70.0×4.5 = 315.0 м²

Окна: 8×2.0 = 16.0 м²; Двери: 3×2.0 = 6.0 м²

Стены нетто: 315.0 − 16.0 − 6.0 = 293.0 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 18 − (-31) = 49 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 293,0 | 5,73 | 2508 |
| Потолок | 300,0 | 6,81 | 2160 |
| Пол (по грунту, зон. метод) | 300,0 | зон. метод | 1353 |
| Окна | 16,0 | 0,56 | 1400 |
| Дверь | 6,0 | 0,60 | 490 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 791 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 8701 |
| Вентиляция (n=1.0ч⁻¹, V=1350м³) | — | — | 22182 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 30884 |

6.10. ПАДЕЛ-АРЕНА (НЕ ОТАПЛ.) (кол-во: 1 шт.) — НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ

Здание является неотапливаемым. Расчёт теплопотерь для нужд отопления не производится. Электрическая нагрузка учитывается только по освещению и технологическому оборудованию (см. раздел 8).

6.11. КАФЕТЕРИЙ (кол-во: 1 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 8.0×12.5×4.5 | м |
| Площадь | 100.0 | м² |
| Периметр | 41.00 | м |
| Объём (строит.) | 450,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 3 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 8 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 300 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 300 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | По грунту | — |
| Расч. t внутри | +20 | °С |
| Кратность вентиляции | 2,00 | ч⁻¹ |

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 5,73 | 3,13 | ✓ |
| Потолок | 6,81 | 4,67 | ✓ |
| Пол/зона I (по грунту+300мм) | 8,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,52 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 41.0×4.5 = 184.5 м²

Окна: 8×2.0 = 16.0 м²; Двери: 3×2.0 = 6.0 м²

Стены нетто: 184.5 − 16.0 − 6.0 = 162.5 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 20 − (-31) = 51 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 162,5 | 5,73 | 1447 |
| Потолок | 100,0 | 6,81 | 749 |
| Пол (по грунту, зон. метод) | 100,0 | зон. метод | 542 |
| Окна | 16,0 | 0,56 | 1457 |
| Дверь | 6,0 | 0,60 | 510 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 471 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 5177 |
| Вентиляция (n=2.0ч⁻¹, V=450м³) | — | — | 15392 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 20568 |

6.12. БАР (кол-во: 1 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 8.0×12.5×4.5 | м |
| Площадь | 100.0 | м² |
| Периметр | 41.00 | м |
| Объём (строит.) | 450,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 3 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 8 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 300 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 300 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | По грунту | — |
| Расч. t внутри | +20 | °С |
| Кратность вентиляции | 2,00 | ч⁻¹ |

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 5,73 | 3,13 | ✓ |
| Потолок | 6,81 | 4,67 | ✓ |
| Пол/зона I (по грунту+300мм) | 8,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,52 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 41.0×4.5 = 184.5 м²

Окна: 8×2.0 = 16.0 м²; Двери: 3×2.0 = 6.0 м²

Стены нетто: 184.5 − 16.0 − 6.0 = 162.5 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 20 − (-31) = 51 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 162,5 | 5,73 | 1447 |
| Потолок | 100,0 | 6,81 | 749 |
| Пол (по грунту, зон. метод) | 100,0 | зон. метод | 542 |
| Окна | 16,0 | 0,56 | 1457 |
| Дверь | 6,0 | 0,60 | 510 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 471 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 5177 |
| Вентиляция (n=2.0ч⁻¹, V=450м³) | — | — | 15392 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 20568 |

6.13. ЗАЛ ДЛЯ ЙОГИ (НЕ ОТАПЛ.) (кол-во: 1 шт.) — НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ

Здание является неотапливаемым. Расчёт теплопотерь для нужд отопления не производится. Электрическая нагрузка учитывается только по освещению и технологическому оборудованию (см. раздел 8).

6.14. КАФЕ (кол-во: 1 шт.)

Исходные данные:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Размеры (Ш×Д×В) | 12.0×20.0×4.5 | м |
| Площадь | 240.0 | м² |
| Периметр | 64.00 | м |
| Объём (строит.) | 1080,0 | м³ |
| Кол-во дверей / площадь | 3 × 2.0 м² | шт./м² |
| Кол-во окон / площадь | 12 × 2.0 м² | шт./м² |
| Утепление стены | 250 мм мин.ваты | — |
| Утепление потолка | 300 мм мин.ваты | — |
| Утепление пола | 300 мм мин.ваты | — |
| Тип пола | По грунту | — |
| Расч. t внутри | +20 | °С |
| Кратность вентиляции | 2,00 | ч⁻¹ |

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932 °С·сут

Фактическое и нормируемое сопротивления теплопередаче:

| Конструкция | R₀_факт | R_req | Соотв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена | 5,73 | 3,13 | ✓ |
| Потолок | 6,81 | 4,67 | ✓ |
| Пол/зона I (по грунту+300мм) | 8,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Дверь | 0,60 | 0,52 | ✓ |

Единицы: м²·°С/Вт

Площади ограждающих конструкций:

Стены брутто: P×H = 64.0×4.5 = 288.0 м²

Окна: 12×2.0 = 24.0 м²; Двери: 3×2.0 = 6.0 м²

Стены нетто: 288.0 − 24.0 − 6.0 = 258.0 м²

Теплопотери одного здания (Δt = t_int − t_ext = 20 − (-31) = 51 °С):

| Элемент | Площадь, м² | R₀ или формула | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стены | 258,0 | 5,73 | 2298 |
| Потолок | 240,0 | 6,81 | 1798 |
| Пол (по грунту, зон. метод) | 240,0 | зон. метод | 1184 |
| Окна | 24,0 | 0,56 | 2186 |
| Дверь | 6,0 | 0,60 | 510 |
| Инфильтрация (+10%) | — | — | 798 |
| ИТОГО трансмиссионные | — | — | 8774 |
| Вентиляция (n=2.0ч⁻¹, V=1080м³) | — | — | 36940 |
| ИТОГО 1 здание | — | — | 45714 |

7. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕПЛОПОТЕРЬ

Таблица содержит суммарные теплопотери всех отапливаемых зданий:

| Здание | Кол. | Q₁здан., Вт | Q₁здан., кВт | Q всего, Вт | Q всего, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом 20 м² | 51 | 2098 | 2,10 | 107001 | 107,0 |
| Жилой дом 65 м² | 10 | 4659 | 4,66 | 46590 | 46,6 |
| Жилой дом 100 м² | 1 | 6468 | 6,47 | 6468 | 6,5 |
| СПА-комплекс | 1 | 98527 | 98,53 | 98527 | 98,5 |
| Административное здание | 2 | 34865 | 34,87 | 69731 | 69,7 |
| Пункт проката инвентаря | 1 | 6838 | 6,84 | 6838 | 6,8 |
| Центр парусного спорта | 1 | 30884 | 30,88 | 30884 | 30,9 |
| Кафетерий | 1 | 20568 | 20,57 | 20568 | 20,6 |
| Бар | 1 | 20568 | 20,57 | 20568 | 20,6 |
| Кафе | 1 | 45714 | 45,71 | 45714 | 45,7 |
| ИТОГО БАЗА ОТДЫХА | — | — | — | 452890 | 452,9 |

8. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ДОГОВОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Суммарная электрическая мощность базы отдыха определяется как совокупность нагрузок от систем отопления, горячего водоснабжения, освещения и технологического оборудования зданий, а также инфраструктурных объектов (наружное освещение, водоснабжение, очистные сооружения). Расчёт произведён в соответствии с СП 256.1325800.2016 и ПУЭ (7-е изд.).

8.1. Установленная мощность по зданиям

Мощность электрического отопления принята с запасным коэффициентом k_з = 1,15 (учёт тепловых мостов и неучтённых потерь). Прочие нагрузки — по нормативам освещённости (СП 52.13330.2016) и установленному оборудованию:

| Здание | Кол. | P_отоп./1зд., Вт | P_ГВС, Вт | P_свет, Вт | P_проч, Вт | P_уст×Кол., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом 20 м² | 51 | 2413 | 500 | 200 | 300 | 174,1 |
| Жилой дом 65 м² | 10 | 5358 | 1000 | 650 | 500 | 75,1 |
| Жилой дом 100 м² | 1 | 7438 | 1500 | 1000 | 800 | 10,7 |
| СПА-комплекс | 1 | 113306 | 20000 | 7500 | 30000 | 170,8 |
| Складское здание (не отапл.) | 2 | — | 0 | 1200 | 200 | 2,8 |
| Оранжерея (не отапл.) | 1 | — | 0 | 6000 | 2000 | 8,0 |
| Административное здание | 2 | 40095 | 500 | 3600 | 5000 | 98,4 |
| Пункт проката инвентаря | 1 | 7864 | 0 | 600 | 5000 | 13,5 |
| Центр парусного спорта | 1 | 35516 | 0 | 3000 | 10000 | 48,5 |
| Падел-арена (не отапл.) | 1 | — | 0 | 5000 | 0 | 5,0 |
| Кафетерий | 1 | 23654 | 2000 | 1500 | 15000 | 42,2 |
| Бар | 1 | 23654 | 1000 | 1500 | 10000 | 36,2 |
| Зал для йоги (не отапл.) | 1 | — | 0 | 2000 | 0 | 2,0 |
| Кафе | 1 | 52571 | 3000 | 3600 | 20000 | 79,2 |
| Инфраструктура (наружн. освещение, водоснабжение, охрана) | — | — | — | — | — | 20,0 |
| ИТОГО установленная мощность | — | — | — | — | — | 786,3 |

8.2. Расчётная (заявленная) мощность

Расчётная мощность определяется с учётом коэффициента одновременности нагрузок K_od = 0,80 (для объектов отдыха с разнообразным составом нагрузок, СП 256.1325800.2016, прил. Б):

P_расч = P_уст × K_od = 786,3 × 0,80 = 629,1 кВт

8.3. Сводная таблица электрических нагрузок

| Показатель | кВт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Суммарные теплопотери базы (отапл. здания) | 452,9 | Раздел 7 |
| Установленная мощность отопления (k_з=1,15) | 520,8 | Раздел 8.1 |
| Прочие электрические нагрузки (ГВС, свет, оборуд.) | 245,5 | Раздел 8.1 |
| Инфраструктурные нагрузки | 20,0 | Наружн. освещение, насосы |
| СУММАРНАЯ установленная мощность | 786,3 | — |
| Коэффициент одновременности K_od | 0,80 | СП 256.1325800.2016 |
| РАСЧЁТНАЯ мощность (заявляемая в договоре) | 629,1 | — |

9. ВЫВОДЫ

Расчёт выполнен для базы отдыха из 14 типов зданий (всего 75 зданий) в г. Нижний Новгород в соответствии с ГОСТ Р 56778-2015, ГОСТ Р 54851-2011, ГОСТ 30494-2011 и СП 50.13330.2022.

Расчётная температура наружного воздуха t₅ = −31 °С (СП 131.13330.2020, холодная пятидневка обеспеченностью 0,92). ГСОП для жилых зданий = 4932 °С·сут.

Все ограждающие конструкции отапливаемых зданий удовлетворяют нормируемым значениям сопротивления теплопередаче по СП 50.13330.2022 (табл. 3).

Суммарные теплопотери отапливаемых зданий базы отдыха составляют 452.9 кВт.

Суммарная установленная электрическая мощность базы отдыха (с учётом отопления, ГВС, освещения, оборудования и инфраструктуры) составляет 786.3 кВт.

Расчётная (заявляемая) электрическая мощность для технологического присоединения к электрическим сетям (с коэффициентом одновременности K_od = 0,80 по СП 256.1325800.2016) составляет 629.1 кВт.

Для обеспечения надёжного электроснабжения рекомендуется выбирать вводные аппараты защиты и проводники по расчётной мощности 629.1 кВт, с резервом мощности по установленной мощности 786.3 кВт.

Настоящий расчёт составлен в соответствии с действующей нормативной документацией Российской Федерации и предназначен для использования при проектировании системы электроснабжения базы отдыха и заключении договора технологического присоединения к электрическим сетям.