РАСЧЁТ ТЕПЛОПОТЕРЬ И МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ

БАЗЫ ОТДЫХА ИЗ 51 ЖИЛОГО ДОМА

г. Нижний Новгород
2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий расчёт выполнен в целях определения теплопотерь жилых домов базы отдыха и расчёта требуемой электрической мощности системы отопления. Расчёт произведён в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Объект расчёта: база отдыха, состоящая из 51 одноэтажного жилого дома с площадью каждого дома 20 м², расположенная в г. Нижний Новгород.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

СП 50.13330.2022 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

ГОСТ Р 56778-2015 «Здания и сооружения. Методы расчёта теплопотерь через ограждающие конструкции».

ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче».

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

ГОСТ 26253-2014 «Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций».

СП 20.13330.2017 «Нагрузки и воздействия».

ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме».

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.1. Геометрические параметры здания

Геометрические параметры жилого дома приняты в соответствии с заданием на проектирование:

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Количество домов | 51 | шт. |
| Ширина дома | 4,0 | м |
| Длина дома | 5,0 | м |
| Периметр | 18,0 | м |
| Высота потолков | 3,0 | м |
| Жилая площадь одного дома | 20 | м² |
| Площадь застройки одного дома | 20 | м² |
| Строительный объём одного дома | 60 | м³ |
| Количество дверей | 1 | шт. |
| Площадь одной двери | 2,0 | м² |
| Количество окон | 3 | шт. |
| Площадь одного окна | 2,0 | м² |
| Суммарная площадь окон | 6,0 | м² |
| Тип вентиляции | Естественная | — |
| Тип пола | Над улицей (вентилируемое подпольё) | — |

3.2. Конструктивные решения и теплоизоляция

Теплоизоляция ограждающих конструкций выполнена из минеральной ваты плотностью 150 кг/м³. Коэффициент теплопроводности λ определён по ГОСТ 7076-99 для условий эксплуатации Б (нормальный влажностный режим, характерный для г. Нижний Новгород): λ = 0,045 Вт/(м·К).

| Конструкция | Утеплитель | Толщина δ, мм | λ, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружная стена | Мин. вата ρ=150 кг/м³ | 200 | 0,045 |
| Потолок (перекрытие) | Мин. вата ρ=150 кг/м³ | 250 | 0,045 |
| Пол (над улицей) | Мин. вата ρ=150 кг/м³ | 250 | 0,045 |
| Окна | Двухкамерный стеклопакет в ПВХ профиле | — | — |
| Входная дверь | Утеплённая металлическая дверь | — | — |

4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Климатические параметры для г. Нижний Новгород приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (Таблица 5.1, 3.1):

| Параметр | Значение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Расчётная температура наружного воздуха (холодная пятидневка, обеспеч. 0,92), t₅, °С | −31 | СП 131.13330.2020, табл. 5.1 |
| Расчётная температура наружного воздуха (отопительный период), t_от, °С | −3,6 | СП 131.13330.2020, табл. 3.1 |
| Продолжительность отопительного периода, n_от, сут | 209 | СП 131.13330.2020, табл. 3.1 |
| Средняя температура января, °С | −10,1 | СП 131.13330.2020, табл. 5.1 |
| Нормируемая температура внутреннего воздуха жилых помещений, t_int, °С | +20 | ГОСТ 30494-2011, табл. 1; СП 60.13330.2020 |
| Климатический район | II В (умеренно-континентальный климат) | СП 131.13330.2020 |

5. РАСЧЁТ ГРАДУСО-СУТОК ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА (ГСОП)

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяются по формуле СП 50.13330.2022, п. 5.2:

ГСОП = (t_int − t_от) × n_от,  °С·сут

где:

t_int = +20 °С — расчётная температура внутреннего воздуха;

t_от  = −3,6 °С — средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

n_от  = 209 сут — продолжительность отопительного периода.

ГСОП = (20 − (−3,6)) × 209 = 23,6 × 209 = 4932,4 °С·сут

Принимается: ГСОП = 4932 °С·сут.

6. НОРМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче R_req ограждающих конструкций жилых зданий определяются по формуле интерполяции СП 50.13330.2022, табл. 3:

R_req = a × ГСОП + b,  м²·°С/Вт

Коэффициенты a и b приняты по СП 50.13330.2022, таблица 3, для жилых зданий (группа 1):

| Конструкция | a | b | R_req, м²·°С/Вт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная стена | 0,00035 | 1,4 | 3,13 | СП 50.13330.2022, табл. 3 |
| Перекрытие (потолок) | 0,00050 | 2,2 | 4,67 | СП 50.13330.2022, табл. 3 |
| Пол над улицей (перекрытие) | 0,00045 | 1,9 | 4,12 | СП 50.13330.2022, табл. 3 |
| Окна | 0,000075 | 0,15 | 0,52 | СП 50.13330.2022, табл. 3 |
| Входная дверь | 0,000075 | 0,15 | 0,52 | СП 50.13330.2022, табл. 3 |

7. РАСЧЁТ ФАКТИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

Приведённое сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции определяется по формуле СП 50.13330.2022, п. 6.1 (ГОСТ Р 54851-2011, п. 4.3):

R₀ = Rsi + Σ(δᵢ/λᵢ) + Rse,  м²·°С/Вт

где:

Rsi — сопротивление теплоотдаче внутренней поверхности, м²·°С/Вт;

δᵢ  — толщина i-го слоя конструкции, м;

λᵢ  — расчётный коэффициент теплопроводности i-го слоя, Вт/(м·К);

Rse — сопротивление теплоотдаче наружной поверхности, м²·°С/Вт.

Сопротивления теплоотдаче приняты по СП 50.13330.2022, таблица 6:

Rsi (стены, горизонтальный поток теплоты) = 0,13 м²·°С/Вт  (α_si = 8,7 Вт/(м²·°С));

Rsi (потолок, тепловой поток вверх)         = 0,10 м²·°С/Вт  (α_si = 10 Вт/(м²·°С));

Rsi (пол, тепловой поток вниз)              = 0,17 м²·°С/Вт  (α_si = 6 Вт/(м²·°С));

Rse (все наружные поверхности)              = 0,04 м²·°С/Вт  (α_se = 23 Вт/(м²·°С)).

7.1. Наружная стена

Утеплитель: минеральная вата δ = 200 мм, λ = 0.045 Вт/(м·К).

R₀_ст = 0,13 + 0.2/0.045 + 0,04 = 0,13 + 4.444 + 0,04 = 4.61 м²·°С/Вт

R₀_ст = 4.61 м²·°С/Вт > R_req = 3.13 м²·°С/Вт

7.2. Перекрытие (потолок)

Утеплитель: минеральная вата δ = 250 мм, λ = 0.045 Вт/(м·К).

R₀_пт = 0,10 + 0.25/0.045 + 0,04 = 0,10 + 5.556 + 0,04 = 5.70 м²·°С/Вт

R₀_пт = 5.70 м²·°С/Вт > R_req = 4.67 м²·°С/Вт

7.3. Пол над улицей (вентилируемое подполье)

Пол расположен над открытым пространством (вентилируемым подпольем над улицей). По условиям расчёта принимается температурный перепад, равный разнице между расчётной внутренней и наружной температурами (n = 1,0 по СП 50.13330.2022, таблица 7). Утеплитель: минеральная вата δ = 250 мм, λ = 0,045 Вт/(м·К).

R₀_пол = 0,17 + 0.25/0.045 + 0,04 = 0,17 + 5.556 + 0,04 = 5.77 м²·°С/Вт

R₀_пол = 5.77 м²·°С/Вт > R_req = 4.12 м²·°С/Вт

7.4. Окна

Приняты окна с двухкамерным стеклопакетом (4-16-4-16-4) в ПВХ профиле. Сопротивление теплопередаче принято: R₀_ок = 0.56 м²·°С/Вт.

R₀_ок = 0.56 м²·°С/Вт > R_req = 0.52 м²·°С/Вт

7.5. Входная дверь

Принята утеплённая металлическая входная дверь. Сопротивление теплопередаче: R₀_дв = 0.6 м²·°С/Вт.

R₀_дв = 0.6 м²·°С/Вт > R_req = 0.52 м²·°С/Вт

7.6. Сводная таблица сопротивлений теплопередаче

| Конструкция | R₀_факт, м²·°С/Вт | R_req, м²·°С/Вт | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружная стена | 4,61 | 3,13 | ✓ |
| Перекрытие (потолок) | 5,70 | 4,67 | ✓ |
| Пол над улицей | 5,77 | 4,12 | ✓ |
| Окна | 0,56 | 0,52 | ✓ |
| Входная дверь | 0,6 | 0,52 | ✓ |

8. ПЛОЩАДИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Площади ограждающих конструкций одного дома определяются по геометрическим параметрам здания (ГОСТ Р 56778-2015, п. 5.2):

Суммарная площадь стен (брутто):  A_ст_бр = P × H = 18,0 × 3,0 = 54.0 м²

Площадь окон:                     A_ок = 3 × 2,0 = 6.0 м²

Площадь дверей:                   A_дв = 1 × 2,0 = 2.0 м²

A_ст = 54.0 − 6.0 − 2.0 = 46.0 м²  (чистая площадь стен)

Площадь потолка:                  A_пт = 4,0 × 5,0 = 20.0 м²

Площадь пола:                     A_пол = 4,0 × 5,0 = 20.0 м²

9. РАСЧЁТ ТРАНСМИССИОННЫХ ТЕПЛОПОТЕРЬ

Трансмиссионные теплопотери через ограждающие конструкции определяются по формуле ГОСТ Р 56778-2015, п. 5.3:

Q_тр = (A / R₀) × (t_int − t_ext) × n,  Вт

где:

A     — площадь ограждающей конструкции, м²;

R₀    — приведённое сопротивление теплопередаче, м²·°С/Вт;

t_int = +20 °С — расчётная температура внутреннего воздуха (ГОСТ 30494-2011, таблица 1, жилые помещения);

t_ext = −31 °С — расчётная температура наружного воздуха (холодная пятидневка с обеспеченностью 0,92, СП 131.13330.2020);

n     — коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности конструкции по отношению к наружному воздуху (СП 50.13330.2022, таблица 7).

Расчётный перепад температур: Δt = 20 − (-31) = 51 °С

Для всех конструкций, непосредственно контактирующих с наружным воздухом, коэффициент n = 1,0 (пол над улицей рассматривается как открытое пространство).

9.1. Расчёт по элементам

Наружные стены:

Q_ст = (46.0 / 4.61) × 51 = 9.97 × 51 = 508 Вт

Потолок:

Q_пт = (20.0 / 5.70) × 51 = 3.512 × 51 = 179 Вт

Пол над улицей:

Q_пол = (20.0 / 5.77) × 51 = 3.469 × 51 = 177 Вт

Окна:

Q_ок = (6.0 / 0.56) × 51 = 10.7143 × 51 = 546 Вт

Входная дверь:

Q_дв = (2.0 / 0.6) × 51 = 3.3333 × 51 = 170 Вт

Суммарные трансмиссионные теплопотери:

Q_тр = 508 + 179 + 177 + 546 + 170 = 1581 Вт

9.2. Поправочный коэффициент на инфильтрацию и ориентацию

В соответствии с ГОСТ Р 56778-2015 (п. 5.4) и рекомендациями СП 50.13330.2022 к трансмиссионным теплопотерям применяется поправочный коэффициент β_inf, учитывающий дополнительные потери на инфильтрацию через неплотности конструкций и воздействие ветрового давления. Для малоэтажных зданий с естественной вентиляцией принимается β_inf = 0,10 (10 %).

Q_тр_скорр = Q_тр × (1 + β_inf) = 1581 × 1,10 = 1739 Вт

10. РАСЧЁТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТЕПЛОПОТЕРЬ

Для жилых помещений с естественной вентиляцией расход вентиляционного воздуха принимается из условия обеспечения нормируемой кратности воздухообмена. По СП 60.13330.2020 (п. 8.3), для жилых помещений при естественной вентиляции минимальная кратность воздухообмена составляет n_v = 0,35 ч⁻¹ (но не менее 30 м³/ч на одного человека).

Строительный объём одного дома: V = 4,0 × 5,0 × 3,0 = 60 м³

L = n_v × V = 0.35 × 60 = 21.0 м³/ч

Вентиляционные теплопотери определяются по формуле СП 60.13330.2020 (п. 6.4.2):

Q_в = ρ_в × c_в × L × (t_int − t_ext) / 3600,  Вт

где:

ρ_в = 1,2 кг/м³   — плотность наружного воздуха при −31 °С;

c_в = 1006 Дж/(кг·К) — удельная теплоёмкость воздуха.

Q_в = 1,2 × 1006 × 21.0 × 51 / 3600 = 359 Вт

11. ИТОГО ТЕПЛОПОТЕРИ ОДНОГО ДОМА

Q_дом = Q_тр_скорр + Q_в = 1739 + 359 = 2098 Вт ≈ 2.10 кВт

Сводная таблица теплопотерь одного дома:

| Составляющая | Теплопотери, Вт | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Стены | 508 | 24,2 |
| Потолок | 179 | 8,5 |
| Пол | 177 | 8,4 |
| Окна | 546 | 26,0 |
| Дверь | 170 | 8,1 |
| Инфильтрация (+10%) | 158 | 7,5 |
| Вентиляция | 359 | 17,1 |
| ИТОГО | 2098 | 100 |

12. СУММАРНЫЕ ТЕПЛОПОТЕРИ 51 ДОМА

Q_бр = N × Q_дом = 51 × 2098 = 107001 Вт ≈ 107.0 кВт

13. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

13.1. Мощность системы отопления

Для электрического отопления (инфракрасные нагреватели, конвекторы или тепловые насосы) устанавливаемая мощность определяется из теплового баланса с учётом запасного коэффициента надёжности k_з = 1,15 (15 %) на неучтённые теплопотери (тепловые мосты, неплотности и пр.):

P_от_дом = Q_дом × k_з = 2098 × 1.15 = 2413 Вт ≈ 2.41 кВт

P_от = 51 × 2413 = 123051 Вт ≈ 123.1 кВт

13.2. Прочие электрические нагрузки

Помимо отопления учитываются прочие электрические нагрузки на один дом:

| Нагрузка | На 1 дом, Вт | Норматив/ссылка |
| --- | --- | --- |
| Освещение | 200 | 10 Вт/м² × 20 м² (СП 52.13330.2016) |
| Электроводонагреватель (ГВС) | 500 | Средняя мощность нагрева |
| Розеточные нагрузки (бытовые) | 300 | ПУЭ, СП 256.1325800.2016 |
| ИТОГО прочие нагрузки | 1000 | — |

13.3. Суммарная установленная электрическая мощность базы отдыха

Установленная мощность на один дом:

P_уст_дом = P_от_дом + P_прочие = 2413 + 1000 = 3413 Вт ≈ 3.41 кВт

Суммарная установленная мощность 51 дома:

P_уст_бр = 51 × 3413 = 174051 Вт ≈ 174.1 кВт

13.4. Расчётная (договорная) мощность с учётом коэффициента одновременности

Для баз отдыха и кемпингов коэффициент одновременности нагрузок K_od принимается по СП 256.1325800.2016 (приложение Б) в диапазоне 0,80–0,90. Принимается K_od = 0,85.

P_расч = P_уст_бр × K_od = 174051 × 0.85 = 147943 Вт ≈ 147.9 кВт

14. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество домов | шт. | 51 |
| Жилая площадь одного дома | м² | 20 |
| Расчётная температура наружного воздуха | °С | −31 |
| Расчётная температура внутреннего воздуха | °С | +20 |
| ГСОП | °С·сут | 4932 |
| — ОДИН ДОМ — |  |  |
| Трансмиссионные теплопотери (без поправки) | Вт | 1581 |
| Поправка на инфильтрацию (+10%) | Вт | 158 |
| Вентиляционные теплопотери | Вт | 359 |
| ИТОГО теплопотери 1 дома | Вт | 2098 |
| ИТОГО теплопотери 1 дома | кВт | 2,10 |
| — 51 ДОМ — |  |  |
| Суммарные теплопотери 51 дома | кВт | 107,0 |
| Мощность электроотопления 51 дома (k=1,15) | кВт | 123,1 |
| Прочие эл. нагрузки 51 дома | кВт | 51,0 |
| Суммарная установленная эл. мощность | кВт | 174,1 |
| Расчётная мощность (K_od=0,85) | кВт | 147,9 |

15. ВЫВОДЫ

Расчёт теплопотерь выполнен для 51 жилого дома базы отдыха, расположенной в г. Нижний Новгород, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56778-2015, ГОСТ Р 54851-2011, ГОСТ 30494-2011 и СП 50.13330.2022.

Все ограждающие конструкции удовлетворяют нормируемым требованиям по сопротивлению теплопередаче согласно СП 50.13330.2022 (таблица 3) для климатического района г. Нижний Новгород (ГСОП = 4932 °С·сут).

Суммарные теплопотери одного жилого дома составляют 2098 Вт (2.10 кВт), в том числе: трансмиссионные — 1739 Вт, вентиляционные — 359 Вт.

Суммарные теплопотери базы отдыха (51 дом) составляют 107.0 кВт.

Установленная электрическая мощность системы отопления с учётом запасного коэффициента k_з = 1,15 составляет 123.1 кВт.

С учётом прочих электрических нагрузок (освещение, ГВС, розеточные нагрузки) суммарная установленная мощность базы отдыха составляет 174.1 кВт.

Расчётная (договорная) электрическая мощность базы отдыха с учётом коэффициента одновременности K_od = 0,85 (СП 256.1325800.2016) составляет 147.9 кВт. Данная величина принимается для технологического присоединения к электрическим сетям.

Настоящий расчёт составлен в соответствии с действующими нормативными документами и может быть использован при разработке проектной документации на строительство базы отдыха.